|  | Gmina Lubomino 11-135 Lubomino Ul. Kopernika 7 | Tel.(089) 6160721 Fax(089) 6160726 www.lubomino.ug.gov.pl e-mail: ugl@poczta.neostrada.pl |
| --- | --- | --- |

Lubomino, dnia 18.03.2008 r.

RGK i T 341 – 01/2008

W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Budowa sali widowiskowo – sportowej przy ulicy Kopernika w Lubominie Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Branża  sanitarna :

- Czy do wyceny należy przyjąć neoluxy , które występują  w opisie wentylacji  natomiast brak jest ich w przedmiarach. Jeżeli tak to prosimy określić rodzaj i ilość oraz w których poz. przedmiarowych należy je  przyjąć.

- W przedmiarach inst. Wentylacji nie występuje pozycja cokołów dachowych pod  wywietrzaki dachowe jak i wentylatory. Prosimy o określenie rodzaju (wielkości cokołów) jak i również ilości oraz w czyim zakresie jest ich wykonanie

- Wg opisu inst. Went. Na Sali gimnastycznej zastosowano wentylator dachowy jaki również wywietrzaki grawitacyjne, natomiast z rzutów wynika iż te elementy są zamontowane nad części sanitarną budynku - prosimy o zweryfikowanie lokalizacji

- Prosimy o określenie w jaki sposób mają być zakończone ciągi instalacji went grawitacyjnej oraz wentylacji wywiewnej mechanicznej (określenie typu zastosowanych kratek wentylacyjnych, anemostatów Jak i również podanie ich wielkości) oraz jeżeli mają być montowane to o dodanie pozycji przedmiarowej z podaną ilością

Wyjaśnienia:

1. Proszę uwzględnić zgodnie z projektem neoluxy w ilości 4 szt. – typ zgodny z projektem. Proszę o dodanie w przedmiarze branża sanitarna instalacja centralnego ogrzewania w elemencie 2 wentylacja

poz. 56.1. neoluxy szt. 4

2. Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki proszę przyjąć zgodnie z projektem i przedmiarem robót poz. 56 i poz. 59.

3. Lokalizacja wentylatora i wywietrzaków zgodnie z projektem.

4. Dla strefy sali gimnastycznej nie przewiduje się kratek i anemostatów. Dla części socjalnej przyjąć anemostaty fi 160 – 34 szt.  Proszę o dodanie w przedmiarze branża sanitarna instalacja centralnego ogrzewania w elemencie 2 wentylacja

poz. 58.1. anemostaty o śr. 160 mm – szt. 34

Zgodnie z pkt. 5.2 IDW proszę o niezwłoczne potwierdzenia faktu otrzymania wyjaśnień treści SIWZ..